
[image: image1.png]



 Broj: 740/2-2018
 Datum: 11.10.2018. godine


PREDMET: Pojašnjenje Konkursne dokumentacije za javnu nabavku kotla za proizvodnju pare visokog pritiska i prateće opreme za potrebe Doma „Veternik“ u Veterniku JN OP 13/2018.

Povodom Vašeg pismeno, elektronskim putem dostavljenog dopisa za pojašnjenje

konkursne dokumentacije za javnu nabavku kotla za proizvodnju pare visokog pritiska i prateće opreme za potrebe Doma „Veternik“ u Veterniku JN OP 13/2018, primljenog dana 08.10.2018. godine, u skladu sa članom 63. stav 2., dostavljamo Vam odgovor na :
           Vaše pitanje:


1. Na pitanje zainteresovanog ponudjaca Investitor je 26.09.2018.god dao sledeci odgovor:

Vaše pitanje:
Tehnička specifikacija ne navodi koliki je minimalni zahtevani stepen korisnosti kotla. Ovaj podatak direktno utiče na potrošnju energenta, a time i troškove. Molimo za odgovor na to pitanje
Odgovor:
Minimalni stepen korisnosti kotla je potrebno da bude toliki, da tropromajni kotao sa jednom plamenom cevi, postiže projektovanu produkciju uz što manju temperaturu i emisiju štetnih gasova, a u svemu prema smernicama 97/23/EG.
Uobicajeno je da se kvalitet i performanse kotla izrazavaju preko stepena korisnosti prema adekvatnom standardu. Razliciti kotlovi mogu da obezbede istu produkciju pare i da pri tom imaju vrlo razlicit stepen korisnosti (samim tim i potrosnju energenta), kao i temperaturu izduvnih gasova i emisije stetnih gasova. Odrednica ``sto manja temperatura i emisija`` ni na koji nacin ne kvantifikuje niti odredjuje zahtevane emisije sto ce biti predmet tehnicke ocene ponuda, kao ni stepen korisnosti ponudjenog kotlovskog sistema. 

Molimo Vas da kvanitativno definisete potrebne kvalitativne parametre koje treba da ispunjava ponudjeni kotao i oprema, a sve u skladu sa vazecim standardima.

Odgovor:
Stepen korisnosti nece biti predmet tehnicke ocene ponuda, i na osnovu njega nece se eliminisati ponude kotla, stepen korisnosti je potrebno da bude veci od 90% sto ce se dokazivati prilikom pustanja kotla u rad.

Vaše pitanje:
2. Na pitanje zainteresovanog ponudjaca Investitor je 05.10.2018.god dao sledeci odgovor:

Vaše pitanje:
U Dodatnim uslovima konkursne dokumentacije u stavki br.4 zahteva se da Ponudjac raspolaze sa dva elektromehanicara. Molimo Vas za pojasnjenje kakvo je strukovno obrazovanje zahtevanih mehanicara, tj. kakva  je razlika u odnosu na zahtevanog elektrotehnicara sto je uobicajen naziv za tehnicara elektro struke u vecini srednjih strukovnih skola.
Dodatno, za prirodu ove javne nabavke, konkursna dokumentacija zahteva nelogično visok broj tehničara/mehaničara elektro struke - tri , iako su elektro radovi koji se traže u relativno malom obimu. Istovremeno, traži se samo jedan tehničar mašinske struke i niti jedan sertifikovani zavarivač - iako je to obavezni  zahtev za  ponudjače koji su zaduženi za izvršenja radova specificiranih ovom javnom nabavkom.
Predlažemo da razmotrite upriličavanje dodatnih uslova vezanih za kadrovsku osposobljenost ponudjača, i to da se broj tehničara elektro struke svede na jedan, da se broj tehničara mašinske struke poveća na dva ili tri, te da se broj sertifikovanih varilaca sa sertifikatom 111 i/ili 311 poveća na jedan ili dva.  
Odgovor:
Naručilac u svemu ostaje kako je navedeno u konkursnoj dokumentaciji, imajući u vidu potrebno stručno znanje, koje je neophodno da bi se izvršila montaža postojeće opreme, u svemu prema zahtevanim standardima. 
Naručilac je prilikom zahteva kod kadrova naručioca imao u vidu i obaveze koje izabrani ponuđač mora izvršiti u garantnom roku, a ne samo montažu opreme    
U datom odgovoru Narucioca nismo dobili konkretan odgovor kakvo obrazovanje treba da poseduje osoba sa kvalifikacijom elektro mehanicar, tj. kakvo je to steceno obrazovanje i strucna sprema jer nam nije poznato. Molimo za pojasnjenje.

Odgovor:

IV stepen SSS elektro struke.

Vaše pitanje:
3. Na pitanje zainteresovanog ponudjaca Investitor je 05.10.2018.god dao sledeci odgovor:

Vaše pitanje:
3. U Dodatnim uslovima konkursne dokumentacije u stavki br.5 zahteva se da Ponudjac raspolaže sa jednim licenciranim inzenjerom zavarivanja sa sertifikatom IWE. Medjutim, obim i priroda traženih usluga na montaži i povezivanju kotla - što je obaveza Ponudjača - uopšte ne zahtevaju specifične kvalifikacije i znanja koja poseduju inženjeri zavarivanja sa sertifikatom IWE.
Naime, znanja i veštine licenciranog inženjera zavarivanja sa sertifikatom IWE su karakteristični za proizvodjača opreme (kotla i sl.) koji ne mora ujedno biti ponudjac.–
Kako navodi stručna literatura :"...Samim posedovanjem sertifikata ISO 3834 od strane proizvodjača opreme podrazumeva se i potvrdjuje angažovanost inženjera zavarivanja IWE. Jedan od glavnih koncepata norme EN ISO 3834 su koordinatori zavarivanja. Međunarodni institut zavarivanja (IIW) zahteva da koordinator zavarivanja bude glavno i odgovorno osoblje u Procesu i Shemi sertifikacije, tj. da bude adekvatno stručno osposobljen, odnosno da ima položenu specijalizaciju iz zavarivanja IWE (International Welding Engineer) ili EWE (European Welding Engineer)..." 
Drugim rečima , zahtev Konkursne dokumentacije da Ponudjač treba da poseduje inzenjera zavarivanja sa sertifikatom IWE neprimeren, te vas molimo da ovaj zahtev elimiinišete. 
Odgovor:
Zahtev ustanove  - da obezbedi stručni profil koji će najpouzdanije izvršiti montažu predmeta javne nabavke i preduzeti sve preventivne mere za bezbednost korisnika, posebno kada su u pitanju kotlovi pod visokim pritiskom  je opravdan, imajući u vidu činjenicu da su u Domu smešteni korisnici sa posebnim potrebama i da sa stanovišta zaštite od požara – dužnost je naručioca da preduzima sve preventivne mere na zaštiti korisnika.
Iz odgovora se zakljucuje da je zahtevom sa licenciranim inzenjerom zavarivanja IWE zelja i namera Investitora ``da obezbedi stručni profil koji će najpouzdanije izvršiti montažu predmeta javne nabavke i preduzeti sve preventivne mere za bezbednost korisnika...``. Jos jednom napominjemo da se u opisu specificnih kvalifikacija znanja i vestina zahtevanog licenciranog inzenjer zavarivanja IWE ne nalaze opisane obaveze/vestine/znanja i da osoba tih kvalifikacija ne moze biti odredjena i zahtevana kao merilo i garant za pouzdanu montazu parnih kotlova kao ni za preduzimanje preventivnih mera za bezbednost korisnika. 
Prema javno dostupnoj strucnoj literaturi jasno su definisane obaveze licenciranog inzenjera zavarivanja IWE i za takve specijalizovane zadatke je jedino primereno zahtevati njegove kvalifikacije.

Osnovne obaveze i zaduzenja Inzenjera IWE su da izradjuje i overava procedure zavarivanja (WPS), vrši nadzor i/ili ispitivanje zavara kao i pregled zahteva i tehničkih zahteva...`` Sam proces zavarivanja prema EN ISO 3834-2 izvode zavarivači koji trebaju posedovati certifikat kojim se potvrđuje njihova kvalifikacija i kompetencija za izvođenje zavarivačkih radova. Sve navedeno, kao angazovanje licenciranog inzenjera IWE je prema prirodi i vrsti poslova, kao i standardima karakteristicno i obavezujuce za proizvodjace kotlovske opreme i opreme pod pritiskom. 

Prema obimu i vrsti radova koji ce se vrsiti na montazi predmetne kotlovske opreme, a koje ce izvoditi izabrani Ponudjac, ne postoje specificni zadaci niti postupci koji zahtevaju specificna strucna zanja koja poseduje licencirani inzenjer zavarivanja IWE, te takav dodatni kvalifikacioni uslov i zahtev nije primeren za Ponudjaca koji ce ove radove izvoditi.

Molimo Vas da shodno navedenom ovaj zahtev eliminisete.

Odgovor:
Obim posla na povezivanju kotla na instalaciju obuhvata i prepravku parovoda visokog pritiska za ciju tehnologiju zavarivanja i nadzor je potreban inzenjer zavarivanja IWE. Zahtev je potrebno da ostane.

KONKURSNA KOMISIJA

                                                                                                                     Radmila Radić, s.r.
DOM „VETERNIK“, Veternik, Kninska 157


Tel/fax:021/821-034, 821-270, 823-518; Tekući račun: 840-415661-80


Matični broj:08066159; Poreski ID broj:100734977; Šifra delatnosti:8720


Internet adresa:� HYPERLINK "http://www.veternik.org.rs" �www.veternik.org.rs�; E-mail:veternikddo@minrzs.gov.rs








PAGE  
2

_1553317592.psd

